Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-сентябрь 2023г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь - сентябрь 2023г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь |  | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | 2023 год |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь |  | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2023 год |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь |  | февраль | март |  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  | 2023 год |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем.

- Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2.

- Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-2 фидера ВД-5.

- Ремонт линейного разъединителя ЛР-1/1 фидера ПБ-3.

- Ремонт и замена привода включения ЛР.

- Ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа №1, Скв.№2, Скв №4:

-Замена автоматического выключателя ВА 57Ф35-340010- 250 А, левая сторона ;

2. ПБДЗ, ВНП-2, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3:

- Замена 2-х опорных изоляторов фазы «А», с заменой высоковольтного предохранителя ПН-2;

3. На ВНП - «Верхний Казачий хутор» фидера ПБ-3;

- Замена 2-х высоковольтных предохранителей.

4. ВЛ-10 кВ фидера ВД-5, опора №13:

-Замена разрушенного высоковольтного изолятора;

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Замена проходного изолятора на ВНП №3 фид. ПБ-3.

- Установка соединительных шлейфов и демонтаж 6-ти ограничителей перенапряжения ОПН-10 на ВЛ-10кВ фидера ВД-5 ВНП №2.

- Замена автомата 250А и опрессовка наконечников на новых шлейфах автоматического выключателя фидера НС-8-2 на КТПН-160кВа №21.

- Замена опорного изолятора, регулировка и смазка подвижных ножей выключателя нагрузки ВЛ-10кВ фидера ПБ-3.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, ВЛ-10 кВ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа №8, Скв.№52, Скв.№56:

-Замена высоковольтного опорного изолятора на фазе «А»;

- Замена верхнего крепления высоковольтного патрона на опорном изоляторе;

- Замена 2-х разрушившихся патронов высоковольтных предохранителей ПТ-1.1-10-20 УХЛ;

2. ПБДЗ, ВЛ-10 кВ ф ПБ-3 КТПН-160 кВА №5, Скв. №32:

- Замена проходного высоковольтного изолятора ИПУ-10/630-7,5 1 УХЛ-1 «С» ;

- Регулировка и смазка подвижных ножей линейного высоковольтного разъединителя РЛНД-10 на опоре.

3. На ВНП №2 фидера ПБ-3;

- Замена высоковольтного опорного изолятора фазы «В»;

- Замена с установкой нового ОПН-10 высоковольтного ограничителя перенапряжения на фазах «В» и «С».

4. ВЛ-10 кВ фидера ВД-5, ВНП №3:

- Демонтаж с заменой 2-х ограничителей перенапряжения ОПН-10;

- Замена 2-х соединительных шлейфов на стороне от НС-1;

5. ПБДЗ Фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа, № 5:

- Замена автоматического выключателя 250 А на фазе «А»;

- Замена вышедшего из строя шлейфа 0,4 кВ от автомата до НН трансформатора на фазе «А»;

- Замена с опрессовкой 2-х наконечников на новом шлейфе 0,4 кВ.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- На ВНП-1 фидера ВД-5 ремонт блока питания управления вакуумным выключателем;

- Долив трансформаторного масла в расширительный бак трансформатора 250 кВа КТП КОЭЭ, фидера ВД-2;

- Ремонт ручного привода разъединителя ВНП-3 фидера ВД-5;

- Линейного разъединителя ЛР-1/1 фидера ПБ-3:

- Ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3:

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

- Ремонт линейного разъединителя ЛР-2 фидера ПБ-3:

- ремонт и замена привода включения ЛР;

- ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР;

2. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3:

- Демонтаж 2-х неисправных проходных изоляторов и установка 2-х исправных проходных изоляторов, с заменой уплотнительных резинок и установкой их на герметик.

- Демонтаж разрушенных и установка 2-х опорных изоляторов в ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3;

1.Фидер ВД- №5, ремонт КТП-№40, 250 кВа:

- Замена на ф «С» верхнего и нижнего опорных изоляторов ( держателей ВВ патронов);

- Замена 2-х ВВ патронов предохранителей;

- Зачистка от нагара и грязи изоляторов трансформатора, проходных изоляторов.

2. Фидер ВД-№5, КТП№ 35, 250 кВа:

- Замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ;

3. ВЛ-10 кВ, Фидер ВД-5, Опора №35:

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Правобережная Защита, ВЛ-10 кВ, Фидер ПБ-3, послеаварийный ремонт:

--Привода линейного разъединителя ЛР- 2 фидера ПБ-3:

-- Ремонт и замена привода включения ЛР;

-- Ремонт креплений и замена неподвижных ножей ЛР;

2. Ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3:

-- Замена 3-х ВВ проходных изоляторов ИПУ-10/630-7,5-1 УХЛ1:

-- Демонтаж 3-х неисправных проходных изоляторов и установка 3-х новых проходных изоляторов, с заменой уплотнительных резинок и установкой их на герметик.

– Замена перемычек между крайними опорами ВНП проводом СИП;

-- Демонтаж разрушенных и установка 2-х опорных изоляторов в ВНП-16 № 2 фидера ПБ-3;

3.Земплотина КТП-№35 ЧП «Напцок» А.Х. (Метан-Моторс Юг), фидер ВД-5:

--Замена ВВ шлейфов от ЛР до КТП, проводом СИП-4 4х25 мм2, с установкой на зажимы анкерные клиновые 16-25 РА 25-100 и на сжимы ответвительные У-859 М;

--Замена 2-х ВВ разрядников РВО-10 У1;

--Замена 3-х высоковольтных предохранителей типа ПКТ-101-10-16-31,5 У3;

4. Земплотина КТП-№37, потребитель ООО «ПАНДА», фидер ВД-5;

--Замена 2-х ВВ проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5-1 УХЛ1;

--Замена 2-х ВВ предохранителей ПКТ-101-10-16-31,5-У3;

--Замена ВВ разрядника РВО-10У1;

5.ВЛ-10 кВ фидер ВД-5:

--Ремонт привода линейного разъединителя ЛР-4, на опоре 10 кВ;

--Замена высоковольтного изолятора на опоре № 21 с помощью автовышки.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

--Текущий ремонт КТП №36 250 кВа фидера ВД-5 : замена ф «А» опорного изолятора, замена ВВ предохранителя, зачистка изоляторов трансформатора.

--Замена ВВ разрядника РВО-10кВ фидера ВД-5 КТП №36, 39 250 кВа.

--Замена ВВ опорного изолятора фидера ВД-5 ВЛ-10 кВ, опора №34.

-- Текущий ремонт выключателя нагрузки ВНП-3 фидера ПБ-3.

--Текущий ремонт разъединителя Р-5 фидера НС-8-2

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в сентябре 2023г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования

-- Замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фидере ВД-5 КТП №35 250 кВа.

--Замена высоковольного опорного изолятора на ВЛ-10 кВ фидера ВД-5 опора №33.

--Текущий ремонт выключателя нагрузки ВНП-2 фидера ПБ-3.

--Замена проходного изолятора на разъединители Р-4 фидера НС-8.

II.Аварийных отключений в августе 2023г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.