Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов и о технологическом присоединении к сетям ФГУ «КВ» за январь-сентябрь 2024г., согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

I. Техническая возможность доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) филиала «КВ» и технологическое присоединение к электрическим сетям за январь-сентябрь 2024г.

| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024год всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024год всего |  |
|  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключения договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На уровне напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | единицы измерения |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год всего |  |
|  |  |  | январь |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Подано заявок | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Мощность по поданным заявкам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1. | в т.ч аннулировано | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Количество заключенных договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4. | Мощность по заключенным договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 5. | Стоимость заключенных договоров | руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Выполнено присоединений | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Присоединенная мощность | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 8. | Количество расторгнутых договоров | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Мощность по расторгнутым договорам | кВт | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 10. | Стоимость расторгнутых договоров | руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 11. Кол-во дней от подачи заявки до заключ. договора на ТП |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в январе 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. Замена 2-х проходных изоляторов, высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «В» на КТПН 160 кВа №14 фидера НС-8.

2. Текущий ремонт ручного привода выключателя нагрузки ВНП-№2 фидера ПБ-3.

3. Замена опорного изолятора на фазе «С» и верхнего и нижнего держателя высоковольтного предохранителя на КТПН 160 кВа №9 Правый берег.

4. Замена 2-х опорных ВВ изоляторов на ВНП №3 фидера ВД-5.

5. Замена 2-х проходных изоляторов на КТП №33 фидера ВД-5.

6. Текущий ремонт на КТП №36: ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в феврале 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования :

1.Замена проходных изоляторов и ВВ разрядников РВО-10 на КТП №24 фидера ПБ-3.

2.Текущий ремонт ввода 10кВ на ВНП№1 фидера ПБ-3.

3.Замена проходных изоляторов и ВВ разрядников РВО-10 на КТП №24 на НС-8.

4.Замена 2-х ВВ предохранителей на КТП №33 фидера ВД-5.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в марте 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования :

1.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№36 фидера ВД-5

2.Замена опорного высоковольтного изолятора на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена двух проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№34 фидера ВД-5

4 .Замена ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№37 фидера ВД-5;

5.Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №37

6.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№24:

-- Ремонт и муфтирование питающего кабеля от ввода 04кв. к щиту управления

-- Замена высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «В»;

-- Чистка и ремонт держателей ВВ предохранителей 10 кв. и 04 кв. ;

7. ПБДЗ, фидер ХЛ-8, КТПН-160 кВа-№ 32:

--Замена ВВ предохранителей с чисткой и ремонтом держателей.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в апреле 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8-2: ремонт выключателя нагрузки ВНП-16 №3 с перетяжкой вводов и регулировкой привода.

2. ПБДЗ, фидер НС-8-2: ремонт и смазка разъединителей РЛ №1 с выполнением регулировки приводов.

3.ПБДЗ КТПН-№ 15: переоконцевание вводов и восстановление питания 04кв. к скважинам

4. ПБДЗ, КТПН-№ 12: замена проходного изолятора и 2 высоковольтных предохранителей.

5. Ремонт шкафа 04 кв. с заменой автоматического выкл. на КТПН №35 фидера ВД- 5

6. Замена двух высоковольтного изоляторов на промежуточной опоре фидера ВД-5.

7. Замена двух высоковольтных предохранителей ПК-10 на КТПН №41 фидера ВД-5.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в мае 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№22:

- Ремонт и оконцевание подгоревших концов питающего кабеля от ввода 04кв. к щиту управления

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазе «А»;

- Чистка и ремонт держателей ВВ предохранителей 10 кв. и 04 кв. ;

2. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№ 18:

Замена ВВ предохранителей с чисткой и ремонтом держателей.

3. ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№2:

1.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№37 фидера ВД-5 2.Замена опорного высоковольтного изолятора на ВНП-№2 фидера ВД-5;

3. Замена проходного изолятора ввода 10 кВ. на КТП-№33 фидера ВД-5

4 .Замена ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№33 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №34

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июне 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№19:

- Ремонт и оконцевание подгоревших концов питающего кабеля от ввода 04кв. к щиту управления и погружному насосу.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы В»;

- Чистка и ремонт держателей ВВ предохранителей 10 кв. и 04 кв. ;

2. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№ 22:

- Замена ВВ предохранителей с чисткой и ремонтом держателей.

3. ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№3:

- Ремонт и регулировка тяг и шарниров привода выключателя нагрузки.

4.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№38 фидера ВД-5

5.Замена опорных высоковольтных изоляторов фазы «В» и «С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

6. Замена проходного изолятора ввода 10 кВ. на КТП-№34 фидера ВД-5;

7 .Замена двух ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№34 фидера ВД-5;

8. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №34.

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в июле 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№40 фидера ВД-5 2.Замена опорных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходного изолятора ввода 10 кВ. на КТП-№41 фидера ВД-5

4 .Замена двух ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№40 фидера ВД-5; ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №41

5.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№21:

- Ремонт и оконцевание подгоревших концов отходящего кабеля 04кв. к щиту управления погружного насоса.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы С»;

- Замена предохранителя и ремонт держателей ВВ предохранителей 10 кв. . ;

6. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№ 16:

- Замена ВВ предохранителей с чисткой и ремонтом держателей.

7. ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№4

- Ремонт и регулировка тяг и шарниров привода выключателя нагрузки;

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в августе 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№12:

- Ремонт и оконцевание подгоревших концов отходящего кабеля 04кв. к щиту управления погружного насоса.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А» и «В»;

- Замена предохранителей и ремонт держателей ВВ предохранителей ПКТ-10 кв .фаз «А» и «В» . ;

Замена провода опуска ВЛ-10 на КТП

2. ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№ 17:

Замена ВВ предохранителей фаз «В» и «С» с чисткой и ремонтом держателей.

Замена проходных изоляторов фаз «В» и «С»

Замена провода опуска ВЛ-10 на КТП.

3. ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№1

Замена проходных изоляторов фаз «В» и «С»

Замена высоковольтных предохранителей ПТК-10 фаз «В» и «С»

Ремонт и регулировка тяг и шарниров привода выключателя нагрузки

1.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№41 фидера ВД-5 2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «В» и «С» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№40 фидера ВД-5

4 .Замена двух ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№41 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №41

6. Замена опусков провода от ВЛ на КТП №41

Филиал «Краснодарское водохранилище» сообщает, что в сентябре 2024г. производились следующие работы по ремонту электрооборудования:

1.Ремонт рубильника 04кв.нат КТПГ№40 фидера ВД-5 2.Замена проходных высоковольтных изоляторов фазы «А» на ВНП-№3 фидера ВД-5;

3. Замена проходных изоляторов ввода 10 кВ. на КТП-№33 фидера ВД-5

4 .Замена двух ВВ предохранителей ПК-10 на КТП-№34 фидера ВД-5;

5. Ремонт и чистка держателей ВВ предохранителей КТП -160ква. №34

6. Замена опусков провода от ВЛ на КТП №40

7.ПБДЗ, фидер НС-8, КТПН-160 кВа-№27:

- Ремонт и оконцевание подгоревших концов отходящего кабеля 04кв. к щиту управления погружного насоса.

- Замена трех проходных мзоляторов ИП-10 фаз А.В и С.

- Замена сработавших высоковольтного разрядника РВО-10 кВ на фазы «А» , «В»; и «С»

- Замена предохранителей и ремонт держателей ВВ предохранителей ПКТ-10 кв .фаз «А» и «В» . ;

- Замена провода опуска ВЛ-10 на КТП

8. ПБДЗ, фидер ПБ-3, КТПН-160 кВа-№ 2 и №3:

- Замена ВВ предохранителей фаз «А»,«В» и «С» с чисткой и ремонтом держателей.

- Замена проходных изоляторов фаз «А»,«В» и «С»

- Замена проводов опуска ВЛ-10 с опоры на КТП.

9. ПБДЗ, фидер ПБ-3, ВНП-№1

- Шунтирование ВНП по стороне 10кв. в связи с выходом из строя выключателя нагрузки.

II. Аварийных отключений в апреле 2024г. по филиалу «Краснодарское водохранилище» не было.